## Sheet1
|  |  |  | ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA DİRENCİ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU | [5 empty] | Doküman No |  | F.710.03
[10 empty] | Sayfa |  | 1 / 3
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[10 empty] | Revizyon No |  | 01
[10 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:11.11.2021 | [5 empty] | Rapor No:TK21-037-01-TÇ/1111/01/EY
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı |  | ERDEMİR T.A.Ş SOĞUK HADDEHANE-2 HİDROJEN-2 TESİSİ | [7 empty] | Bölümü |  |  | Sosyal Tesisler
Adresi |  | Uzunkum Caddesi No:7 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK | [7 empty] | Ölçüm Tarihi |  |  | 11.11.2021
[10 empty] | Kontrol Numarası |  |  | TK21-037-01
Tel. & Fax. |  | 0 372 229 2500 | [7 empty] | Muayene Geç. Süresi |  |  | 11.11.2022
E-posta |  | ...@erdemir.com.tr | [7 empty] | Rapor No/ Rev. |  |  | TK21-037-01-TÇ/1111/01/EY
İlgili Kişi |  | Sn. Özgür ÖZNOHUTÇU
GENEL BİLGİLER
Tesisin Tanımı |  |  |  | Resmi | Özel |  |  | Hastane |  |  | Eğitim |  | Diğer:
Yapı Cinsi |  |  |  | Betonarme | Çelik |  |  | Ahşap |  |  | Diğer :
Şebeke Tipi |  |  |  | TT | TNTN-S |  |  | IT |  |  | Diğer :
Şebeke Gerilimi |  |  | 400 V A.C.
Hava Durumu |  |  |  | Açık | Kapalı |  |  | Yağışlı |  |  | Not :
Toprak Durumu |  |  |  | Islak | Nemli |  |  | Kuru |  |  | Not :
Ölçüm Nedeni |  |  |  | Periyodik | İlk Muayene |  |  | Uygunsuzluk Sonrası |  |  |  |  | Not:
Ölçüm Metodu |  |  |  | 3 Elektrod Metodu |  | 2 Elektrod Metodu |  |  |  | Selektif Ölçüm |  |  | Ölçü Karşılaştırma Metodu
ÖLÇÜM YAPILAN CİHAZ BİLGİLERİ
Markası |  |  |  | METREL
Modeli |  |  |  | MI 3101 BT
Seri Numarası |  |  |  | 16161034
Kalibrasyon Tarihi |  |  |  | 11.11.2021
Kalibrasyon Sertifika No |  |  |  | AB-0333- |  |  |  | Kalibrasyonu Yapan Lab. : |  |  |  | ISOKAL
KONTROL METODU ve MEVZUAT |  |  |  | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS EN 61557 : Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar -
ÖLÇÜM / MUAYENE SONUÇLARI
No | ÖLÇÜM NOKTASI |  |  |  |  | İletken Kesit (mm2) | Rx / Zx Ölçülen Değer-(Ω) |  | In Nominal Akım Değeri(A) |  | Açma Eğrisi Tipi (CB /MCB) | Ia Açma Akım Değeri (=In X A ) |  | Rs / Zs Sınır Değer-(Ω) | SONUÇ
1 | TANK SAHASI M10101 |  |  |  |  | 25 | 0,14 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
2 | TANK SAHASI M10102 |  |  |  |  | 25 | 0,15 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
3 | TANK SAHASI QE1301-O2 ANALİZÖR PANELİ |  |  |  |  | 2,5 | 1,59 |  | 2 |  | C | 20 |  | 11,5 | U
4 | TANK SAHASI M1602 AIR BLOWER |  |  |  |  | 2,5 | 0,81 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
5 | TANK SAHASI E.P.B. 1 |  |  |  |  | 120 | 0,077 |  | -- |  | -- | -- |  | 0,1 | U
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM | [5 empty] | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi
İmza
R.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA DİRENCİ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU | [5 empty] | Doküman No |  | F.710.03
[10 empty] | Sayfa |  | 2 / 3
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[10 empty] | Revizyon No |  | 01
[10 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:11.11.2021 | [5 empty] | Rapor No:TK21-037-01-TÇ/1111/01/EY
ÖLÇÜM / MUAYENE SONUÇLARI
No | ÖLÇÜM NOKTASI |  |  |  |  | İletken Kesit (mm2) | Rx / Zx Ölçülen Değer-(Ω) |  | In Nominal Akım Değeri(A) |  | Açma Eğrisi Tipi (CB /MCB) | Ia Açma Akım Değeri (=In X A ) |  | Rs / Zs Sınır Değer-(Ω) | SONUÇ
6 | TANK SAHASI E.P.B. 2 |  |  |  |  | 35 | 0,14 |  | -- |  | -- | -- |  | 0,1 | U.M
7 | TANK SAHASI E.P.B. 3 |  |  |  |  | 25 | 0,2 |  | -- |  | -- | -- |  | 0,1 | U.M
8 | TANK SAHASI E.P.B. 4 |  |  |  |  | 25 | 0,06 |  | -- |  | -- | -- |  | 0,1 | U
9 | TANK SAHASI DIŞ GİRİŞ KAPISI SAĞ KISIM |  |  |  |  | 35 | 74,3 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U.M
10 | TANK SAHASI DIŞ GİRİŞ KAPISI SOL KISIM |  |  |  |  | 35 | 7,4 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U.M
11 | ELEKTRİK ODASI LDP F01 ANA DAĞITIM PANELİ |  |  |  |  | 240 | 0,48 |  | 400 |  | TMŞ | 800 |  | 0,28 | U.M
12 | ELEKTRİK ODASI LDP F01 ANA DAĞITIM PANELİ GÖVDE |  |  |  |  | 150 | 0,27 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
13 | ELEKTRİK ODASI LDP F02 (23Q1) |  |  |  |  | 4 | 0,60 |  | 24 |  | TMŞ/AAA | 0,03 |  | 200 | U
14 | ELEKTRİK ODASI LDP F02 (25Q1) |  |  |  |  | 4 | 0,55 |  | 25 |  | TMŞ/AAA | 0,03 |  | 200 | U
15 | ELEKTRİK ODASI LDP F02 (29Q1) |  |  |  |  | 2,5 | 1,49 |  | 20 |  | TMŞ/AAA | 0,03 |  | 200 | U
16 | ELEKTRİK ODASI LDP F03 PULPIT PRİZ AYDINLATMA |  |  |  |  | 4 | 1,15 |  | 25 |  | G | 250 |  | 0,92 | U.M
17 | ELEKTRİK ODASI 15Q1 |  |  |  |  | 10 | 0,71 |  | 42 |  | TMŞ | 420 |  | 0,55 | U.M
18 | ELEKTRİK ODASI 15Q5 |  |  |  |  | 4 | 0,47 |  | 25 |  | TMŞ | 250 |  | 0,92 | U
19 | ELEKTRİK ODASI 32Q1 |  |  |  |  | 2,5 | 0,45 |  | 18 |  | TMŞ | 180 |  | 1,27 | U
20 | ELEKTRİK ODASI 33F1 |  |  |  |  | 10 | 0,42 |  | 50 |  | B | 250 |  | 0,92 | U
21 | ELEKTRİK ODASI 48Q1 |  |  |  |  | 1,5 | 0,42 |  | 17 |  | TMŞ | 170 |  | 1,35 | U
22 | ELEKTRİK ODASI F02 |  |  |  |  | 2,5 | 0,43 |  | 6 |  | C | 60 |  | 3,83 | U
23 | PLC ODASI PLC KLİMA |  |  |  |  | 2,5 | 0,45 |  | 16 |  | C | 160 |  | 1,43 | U
24 | ELEKTRİK ODASI MCC F01 ANA BESLEME |  |  |  |  | 120 | 0,077 |  | 315 |  | TMŞ | 3150 |  | 0,073 | U
25 | TDP-F01 AYDINLATMA TRAFOSU GÖVDE |  |  |  |  | 35 | 0,12 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
26 | PLC ODASI CP_F01 PLC PANELİ |  |  |  |  | 4 | 1,1 |  | 10 |  | C | 100 |  | 2,3 | U
27 | TANK SAHASI B15201 NOLU TANK |  |  |  |  | 25 | 0,1 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
28 | TANK SAHASI +3SBRBH NOLU PANEL |  |  |  |  | 2,5 | 0,03 |  | 25 |  | TMŞ/AAA | 0,03 |  | 200 | U
29 | TANK SAHASI B14201 |  |  |  |  | 25 | 0,14 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
30 | TANK SAHASI A14101 |  |  |  |  | 25 | 0,06 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
31 | TANK SAHASI A14102 |  |  |  |  | 25 | 0,04 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
32 | TANK SAHASI A14103 |  |  |  |  | 25 | 0,04 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
33 | TANK SAHASI A14104 |  |  |  |  | 25 | 0,05 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
34 | TANK SAHASI PSA ANA ŞASE TOPRAKLAMASI |  |  |  |  | 120 | 0,27 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
35 | TANK SAHASI R1 NOLU TANK |  |  |  |  | 25 | 0,17 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM | [5 empty] | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi
İmza
R.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA DİRENCİ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU | [5 empty] | Doküman No |  | F.710.03
[10 empty] | Sayfa |  | 3 / 3
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[10 empty] | Revizyon No |  | 01
[10 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:11.11.2021 | [5 empty] | Rapor No:TK21-037-01-TÇ/1111/01/EY
ÖLÇÜM / MUAYENE SONUÇLARI
No | ÖLÇÜM NOKTASI |  |  |  |  | İletken Kesit (mm2) | Rx / Zx Ölçülen Değer-(Ω) |  | In Nominal Akım Değeri(A) |  | Açma Eğrisi Tipi (CB /MCB) | Ia Açma Akım Değeri (=In X A ) |  | Rs / Zs Sınır Değer-(Ω) | SONUÇ
36 | TANK SAHASI R2 NOLU TANK |  |  |  |  | 25 | 0,17 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
37 | TANK SAHASI V2 NOLU TANK |  |  |  |  | 35 | 0,17 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
38 | TANK SAHASI 1 NOLU KOMPRESÖR GÖVDE |  |  |  |  | 25 | 0,15 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
39 | TANK SAHASI 2 NOLU KOMPRESÖR GÖVDE |  |  |  |  | 25 | 0,15 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
40 | TANK SAHASI V3 NOLU TANK |  |  |  |  | 25 | 0,06 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
41 | TANK SAHASI M12001 MOTOR ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,07 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
42 | TANK SAHASI M12002 MOTOR ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,52 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
43 | TANK SAHASI M12003 MOTOR ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,07 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
44 | TANK SAHASI M12004 MOTOR ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,08 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
45 | TANK SAHASI +1SBBEL NOLU PANEL |  |  |  |  | 16 | 0,15 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
46 | TANK SAHASI +1SRBH NOLU PANEL |  |  |  |  | 4 | 0,05 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
47 | TANK SAHASI D13101 FIRIN ŞASE TOPRAKLAMASI |  |  |  |  | 120 | 1,2 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U.M
48 | TANK SAHASI +1SBBRE NOLU PANEL |  |  |  |  | 2,5 | 1,2 |  | 6 |  | C | 60 |  | 3,84 | U
49 | TANK SAHASI M1601 FAN 1 ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,78 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
50 | TANK SAHASI M11001 FAN 2 ŞASE |  |  |  |  | 25 | 0,58 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
51 | TANK SAHASI W11001 |  |  |  |  | 25 | 0,77 |  | -- |  | -- | -- |  | 1 | U
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE NOTLAR
SONUÇ :
Açıklama : Notlar:
SONUÇ VE KANAAT : Notlar:
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM | [5 empty] | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi
İmza
R.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.