## Sheet1
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 1 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı |  | ARC ELEKTRİK MEKANİK MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. - BOEHRINGER _ Nida Kule _K16 |  |  |  | Ölçüm Tarihi |  | 15.12.2021
Adresi |  | DİKİLİTAŞ MAH. MERCAN SOKAK NO:11 D:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL |  |  |  | Kontrol Numarası |  | TK21-047-02
Tel. & Fax. |  | 0212 227 2770 |  |  |  | Muayene Geçerlilik Süresi |  | 1 YIL / 15.12.2022
E-posta |  | info@arc-tr.com.tr |  |  |  | Rapor No / Rev. |  | TK21-047-02-EK/1512/02/EY
İlgili Kişi |  | Sn. Kerem ÖZBEK
YAPININ
Sahibi |  | NİDA KULE - LEVENT BOEHRİNGER INGELHEIM |  |  |  | Bölümü | ELEKTRİK ODASI K16
Adresi |  | Esentepe Harman Sokak No:7 Kat:16 Şişli İSTANBUL |  |  |  | Yapının Kurulu Gücü |  | 157,1 kW
Ruhsat Tarih / No |  | 2019 |  |  |  | Yapının Bağlantı Gücü
ÖLÇÜM YAPILAN CİHAZ BİLGİLERİ
Markası
Modeli
Seri Numarası
Kalibrasyon Tarihi |  | 30.11.-0001
Kalibrasyon Sertifika No |  |  |  |  | Kalibrasyonu Yapan Lab. :
KONTROL METODU ve MEVZUAT |  |  | Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, TS EN 61008 ve 61009 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
ANA DAĞITIM PANELİ - K16
1 | Şebeke / Tesis Gerilimi ( Volt_V) FF / FN |  |  |  |  | 387 / 224 | N
2 | Şebeke / Tesis Frekansı ( Hertz_Hz) |  |  |  |  | 50,0 | N
3 | Faz Dönüş Yönü (1-2-3, saat yönü) |  |  |  |  | 1,2,3 | N
4 | FI-2, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
5 | FI-2, 30 mA |  |  |  |  | 8,3 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
6 | FI-2, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
7 | FI-2, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 2 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
Aydınlatma Grup-2
8 | FI-3, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
9 | FI-3, 30 mA |  |  |  |  | 17,8 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
10 | FI-3, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
11 | FI-3, |  |  |  |  | 15,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
Aydınlatma Grup-3
12 | FI-4, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
13 | FI-4, 30 mA |  |  |  |  | 18,0 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
14 | FI-4, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
15 | FI-4, |  |  |  |  | 15,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
Aydınlatma Grup-4
16 | FI-5, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
17 | FI-5, 30 mA |  |  |  |  | 8,9 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
18 | FI-5, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
19 | FI-5, |  |  |  |  | 5,7 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 3 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
Aydınlatma Grup-5
20 | FI-6, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
21 | FI-6, 30 mA |  |  |  |  | 8,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
22 | FI-6, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
23 | FI-6, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
Aydınlatma Grup-6
24 | PRİZ GRUBU-1 FI-7, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
25 | FI-7, 30 mA |  |  |  |  | 10,2 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
26 | FI-7, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
27 | FI-7, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
PRİZ GRUBU 2 (KDP 16)
28 | FI-8, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
29 | FI-8, 30 mA |  |  |  |  | 18,6 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
30 | FI-8, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
31 | FI-8, |  |  |  |  | 15,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 4 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
PRİZ GRUBU 3
32 | FI-9, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
33 | FI-9, 30 mA |  |  |  |  | 10,2 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
34 | FI-9, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
35 | FI-9, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
PRİZ GRUBU 4
36 | FI-10, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
37 | FI-10, 30 mA |  |  |  |  | 18,0 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
38 | FI-10, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
39 | FI-10, |  |  |  |  | 15,3 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
PRİZ GRUBU 5
40 | FI-11, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
41 | FI-11, 30 mA |  |  |  |  | 18,6 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
42 | FI-11, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
43 | FI-11, |  |  |  |  | 15,7 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 5 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
PRİZ GRUBU 6
44 | FI-12, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
45 | FI-12, 30 mA |  |  |  |  | 18,0 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
46 | FI-12, 30 mA |  |  |  |  | 24,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
47 | FI-12, |  |  |  |  | 15,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
MEKANİK GRUP-1
48 | FI-13, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
49 | FI-13, 30 mA |  |  |  |  | 10,2 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
50 | FI-13, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
51 | FI-13, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
MEKANİK GRUP-2
52 | FI-14, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
53 | FI-14, 30 mA |  |  |  |  | 8,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
54 | FI-14, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
55 | FI-14, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 6 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
MEKANİK GRUP-3
56 | FI-15, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
57 | FI-15, 30 mA |  |  |  |  | 8,3 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
58 | FI-15, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
59 | FI-15, |  |  |  |  | 5,5 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
MEKANİK GRUP-4
60 | FI-16, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
61 | FI-16, 30 mA |  |  |  |  | 17,6 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
62 | FI-16, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
63 | FI-16, |  |  |  |  | 15,3 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
MEKANİK GRUP-5
64 | FI-17, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
65 | FI-17, 30 mA |  |  |  |  | 18,2 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
66 | FI-17, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
67 | FI-17, |  |  |  |  | 15,7 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  | ELEKTRİK PANO UYGUNLUK FONKSİYON TEST RAPORU |  |  | Doküman No | F.710.02
[6 empty] | Sayfa | 7 / 7
[6 empty] | Yayın Tarihi | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:16.12.2021 |  |  |  | Rapor No:TK21-047-02-EK/1512/02/EY
MUAYENE VE TESTLER
No | Ölçüm Yapılan Birim |  |  |  |  | Ölçüm Değeri | Uygun | Uygunsuzluk Mevcut
ISITICI GRUP-1
68 | FI-18, 25 A, 30 mA |  |  |  |  | >310 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma akımı x 0,5 / 0° / 180° için ms) > 300 ms
69 | FI-18, 30 mA |  |  |  |  | 10,0 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi (Iaçma akımı x 1 / ms 0° / 180° için)<300 ms
70 | FI-18, 30 mA |  |  |  |  | 27,0 | N
AAA (RCD) Açma Akımı Testi ( I açma akımı x 1 / 0° / 180° için mA)
71 | FI-18, |  |  |  |  | 5,3 | N
AAA (RCD) Açma zamanı Testi ( I açma Akımı x 5 / 0° / 180° için ms) < 40 ms
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER: Elektrik Fonksiyon Testleri yönetmeliğe göre UYGUNDUR
Notlar:
SONUÇ VE KANAAT:
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | Erol YILDIRIM |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984-YÜ-10016-26749
İmza
F.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.