## Sheet1
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 1 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
1 | 690 V LOAD CENTER N001 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5442
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
2 | 690 V LOAD CENTER N002 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
3 | 690 V LOAD CENTER N003 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
4 | 690 V LOAD CENTER N004 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 2 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
5 | 690 V LOAD CENTER N005 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5443
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
6 | 690 V LOAD CENTER N006 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
7 | 690 V LOAD CENTER N007 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
8 | 690 V LOAD CENTER N008 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 3 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
9 | 690 V LOAD CENTER N009 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
10 | 690 V LOAD CENTER N010 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | F | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
ŞEMA, TALİMAT VE TEHLİKE İŞARETLERİ YOKTUR.
11 | 500 kW ABB SÜRÜCÜ PANOSU GÖZ A | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | -- | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
12 | 500 kW ABB SÜRÜCÜ PANOSU GÖZ B | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | -- | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 4 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
13 | 500 kW SÜRÜCÜ PANOSU GÖZ C | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
14 | 500 kW TRANSFER PANOSU GÖZ A | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
15 | 500 kW TRANSFER PANOSU GÖZ B |  |  |  | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
16 | 500 kW TRANSFER PANOSU GÖZ C | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 5 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
17 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ A | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
18 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ B | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
19 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ C | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
20 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ D | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 6 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
21 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ E | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
22 | ABB 500 kW SU POMPASI GÖZ F | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
23 | 160 kW TRANSFER PANOSU GÖZ A | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
24 | 160 kW TRANSFER PANOSU GÖZ B | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 7 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
25 | 160 kW SOĞUTMA POMPA SÜRÜCÜ PANELİ GÖZ A | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
26 | 160 kW SOĞUTMA POMPA SÜRÜCÜ PANELİ GÖZ B | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
ENERJİ YOK YENİ PANO.
27 | SG-WVF-GWA-P01 PANELİ | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
28 | SG-WVF-GWA-P01 PANELİ 2.GÖZ | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 8 / 8
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2110/02/AB
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRIN-2 690 V GRANULE | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
29 | SG-WVF-GWA-P02 PANELİ | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
30 | SG-WVF-GWA-P02 PANELİ 2.GÖZ | N | N | N | IP-42 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
31 | SG-DEW-ICW P01 PANELİ | N | N | N | IP-21 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
32 | SG-DEW-ICW P02 PANELİ | N | N | N | IP-21 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :