## Sheet1
|  |  |  | YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ PERİYODİK KONTROL RAPORU | [6 empty] | Doküman No |  |  | F.780.01
[11 empty] | Sayfa |  |  | 1 / 4
[11 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 10.10.2022
[11 empty] | Revizyon No |  |  | 00
[11 empty] | Rev. Tarihi |  |  | 30.11.-0001
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:04.03.2024 | [5 empty] | Rapor No:TK2123123
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı |  | test firma new | [6 empty] | Bölümü |  |  | bölüm
Adresi |  | adres | [6 empty] | Periyodik Kontrol Baş. Tarihi ve Saati |  |  | kbt
Tel. & Fax. |  | tel | [6 empty] | Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati |  |  | kbt2
E-posta |  | eposta
İlgili Kişi |  | ilgili | [6 empty] | Muayene Geç. Süresi |  |  | mgs
Periyodik Kontrol Yönt. ve Kapsamı |  | CEN 54-14 :Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri / açıklama devamı
TESİS GENEL BİLGİLERİ
Tesisin Tanımı |  |  |  | Resmi | Özel |  |  | Hastane |  | Eğitim |  | Diğer: | tanım
Faaliyet Alanı |  |  | alan |  |  |  |  | İşletme Kapalı Alanı (m2 ) : |  |  | 1233
Yapı Cinsi / Yılı |  |  |  | Betonarme | Çelik |  |  | Ahşap |  | Diğer : | tuğla |  |  | Yıl: | 123
Bina Yapı Yüksekliği |  |  | 123 |  |  |  |  | Yangın Tehlike Sınıfı (B.Y.K.H.Y Ek-1) |  |  |  | 4
Bölüm Sayısı |  |  | a |  |  |  |  | Bölüm Alanı (m2 ) < 2000 ?
Şebeke Tipi |  |  |  | TT | TN-S |  |  | IT |  | Diğer : | ta
Enerji Sağlayan Kurum |  |  | sedaş |  |  |  |  | Şebeke Gerilimi: |  | 123
Alt. Enerji Kaynağı |  |  |  | Var | Yok |  |  | Enerji Kaynağı Türü: |  | pil
Tesis Ait Projeler |  |  |  | Var | Yok |  |  | Tesise Ait Bölüm Şemaları |  |  |  | Var |  | Yok
YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEM BİLGİLERİ
Kontrol Nedeni |  |  |  | Periyodik | İlk Muayene |  |  | Uygunsuzluk Sonrası |  |  |  | Not: | kontrol
Tesisatçı Firma Adı |  |  | firma |  |  |  |  | Panel'in Yeri |  | panel
Sorumlu Kişi |  |  | sorumlu |  |  |  |  | Panel Marka / Model |  | marka
Tesisat / İmalat Yılı |  |  | imalat |  |  |  |  | Panel Tipi / IP Sınıfı |  | Konvansiyonel
Algılama / Uyarı Ekipm. |  |  | uyarı |  |  |  |  | İmalat Standartı |  | TSE-123
Söndürme Ekipm. |  |  | söndürme |  |  |  |  | Panel Yedek Güç Kaynak / Kapas. |  |  |  | 22323
Tesisat Kaps. Değişiklik |  |  |  | Var | Yok |  |  | >%20'den büyük |  | Not :
Ölçüm/ Doğrulama Mtd. |  |  |  | Çevrim Emp. | 3 Elektrod Mtd. |  |  | Selektif -Klamp Mtd. |  |  |  | Ses seviye Ölçümü dB (A)
ÖLÇÜM YAPILAN CİHAZ BİLGİLERİ
Sıra No | Marka / Model |  |  |  |  | Seri No. |  | Kalibr. Tarihi | Kalibrasyon Sertifika No |  |  |  | Kalibrasyonu Yapan Lab.
1 | METREL / MI 3102 BT / Fluke - 1664 FC |  |  | 04.03.2024 |  | 16161034 |  |  | 234 |  |  |  | 234
2 | G.M. Sound Meter / GM 1352 |  |  | 04.03.2024 |  | GD.2371958 |  |  | 234 |  |  |  | 444
3 | Yalıtkan Kumpas / 100 mm |  |  | 04.03.2024 |  | YOD-18 |  |  | 454 |  |  |  | 32222
4 | marka / model |  |  | 04.03.2024 |  | seri |  |  | 4234 |  |  |  | 3333
İLGİLİ STANDART ve MEVZUAT |  |  |  | TS CEN / TS 54-14 :2018 Bölüm 14 ;Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Standardı
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONTROL UZMANI / LARI | [10 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | adı |  |  | adı soyaıd |  |  |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | ekipet |  |  | ekipet
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | mesleği |  |  | mesleği
İmza
F.780.01_Rev00 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. U = Uygun U.M = Uygunsuzluk Mevcut UY: Uygulama yok
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ PERİYODİK KONTROL RAPORU | [6 empty] | Doküman No |  |  | F.780.01
[11 empty] | Sayfa |  |  | 2 / 4
[11 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 10.10.2022
[11 empty] | Revizyon No |  |  | 00
[11 empty] | Rev. Tarihi |  |  | 30.11.-0001
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:04.03.2024 | [5 empty] | Rapor No:TK2123123
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER / SONUÇLAR
No | AÇIKLAMALAR | [6 empty] | UYGUNLUK Değerlendirmesi
[8 empty] | UYGUN |  | YETERSİZ |  |  | UYGULAMA YOK
A | ÖN KONTROLLER
1 | Yetkili ve Eğitimli Personel Mevcut mu? | [6 empty] | U
2 | Önceki Kontrol Raporunda Belirtilen Eksiklerin Durumu | [11 empty] | U.Y
3 | Bakım Kayıtlarının Durumu (Günlük-Aylık-3 aylık-Yıllık) | [6 empty] | U
4 | Servis Kayıtlarının Durumu ( 3 aylık-Yıllık) | [11 empty] | U.Y
5 | Model Belgesi İle Sistem Kütüğü Belgesi Varlığı | [8 empty] | U.M
6 | Yangın Alarm Panelinin Durumu ( Ekran-Tuşlar-Ledler) | [8 empty] | U.M
7 | Acil Durum Senaryosu var mı? | [11 empty] | U.Y
B | YANGIN KONTROL PANELİ VE TESİSAT
1 | Kontrol Panelinin Sürekli İzlenebilecek Konumda Olması | [6 empty] | U
2 | Kontrol Panelinin Yerleşim Durumu (6.7.1) | [8 empty] | U.M
3 | Tekrarlayıcı Santral Panelinin Yerleşim Durumu ve Diğer Y.A.P ile bağlantısı (6.7.2) | [8 empty] | U.M
4 | Kullanma Talimatı ve İletişim Bilgileri Durumu | [8 empty] | U.M
5 | Adresleme ve /veya Dedektör, Buton Yerleşimleri, Haritası ve erişimi (Madde.6.4.4) | [11 empty] | U.Y
6 | Dedektörlerin Çalışma Ortamına Uyumu ve Yeterli olması (Madde.6.4, 6.4.2 bkz. Ek-1) | [8 empty] | U.M
7 | Kapalı mekanlarda, Asma tavan içinde ve yükseltilmiş döşeme altında bulunan Dedektörlerin uyarı lambalarının görülebilmesi için ortak mekanlara paralel ihbar lambaları var mı? (Madde 6.4) | [8 empty] | U.M
8 | Sesli-Siren / Işıklı- Flaşör Uyarıların Yerleşim Durumu ve Yeterli Olması (A.6.5) | [6 empty] | U
9 | Yedek Güç bağlantı Durumu ve Yeterli Süre için Kapasitesi (A.6.7.3) | [11 empty] | U.Y
10 | Yangın Alarm Kablolarının Durumu (B.Y.K.Y. Md.83 ve Std. Md.6.11,12) | [8 empty] | U.M
11 | Acil Durum Aydınlatma Sistemi /Panel önü aydınlatma Durumu ( B.Y.K.Y. Md.67, 72, 73, 82 ) | [6 empty] | U
12 | Yangın anında Geçiş Kontrol Sistemleri Durumu (döner kapı, turnike, acil çıkış kapıları açılması Durumu (B.Y.K.Y. Md. 82) | [8 empty] | U.M
13 | Duman damperlerinin açık/kapalı konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak izleme amaçlı cihazlar ile izlenmesi (B.Y.K.Y. Md. 80 /85) | [8 empty] | U.M
14 | Yangın anında Yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucuları kontrolü (B.Y.K.Y. Md. 82) | [11 empty] | U.Y
ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONTROL UZMANI / LARI | [10 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | adı |  |  | adı soyaıd |  |  |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | ekipet |  |  | ekipet
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | mesleği |  |  | mesleği
İmza
F.780.01_Rev00 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. U = Uygun U.M = Uygunsuzluk Mevcut UY: Uygulama yok
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ PERİYODİK KONTROL RAPORU | [6 empty] | Doküman No |  |  | F.780.01
[11 empty] | Sayfa |  |  | 3 / 4
[11 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 10.10.2022
[11 empty] | Revizyon No |  |  | 00
[11 empty] | Rev. Tarihi |  |  | 30.11.-0001
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:04.03.2024 | [5 empty] | Rapor No:TK2123123
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER / SONUÇLAR
No | AÇIKLAMALAR | [6 empty] | UYGUNLUK Değerlendirmesi
[8 empty] | UYGUN |  | YETERSİZ |  |  | UYGULAMA YOK
15 | Yangın anında gazlı yangın söndürme sistemlerinin izlenmesi kontrolü (B.Y.K.Y. Md.79, 98-3 ) | [8 empty] | U.M
16 | Yangın anında iklimlendirme ve havalandırma sisteminin ve duman egzost sisteminin kontrolü (B.Y.K.Y. Md. 87) | [6 empty] | U
17 | Yağmurlama Sistemi Veya Diğer Otomatik Söndürme Sistemleri İle Entegre İçinde Olma Durumu( yağmurlama başlıklarının veya otomatik söndürme sisteminin devreye girmesi ile alarm sisteminin çalışma durumu (B.Y.K.Y. Md.78 /96 ve Std. Md.6.10 ) | [6 empty] | U
18 | Yangın söndürme sistemi, akış anahtarlarının konum bilgileri, hat kesme vanalarının konum bilgileri, yangın pompalarının çalışma fonksiyonlarının konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak izleme amaçlı cihazlar ile izlenmesi (B.Y.K.Y. Md. 75-8) | [8 empty] | U.M
19 | Bina Otomasyon Sistemi ile Bağlantı ve haberleşme Durumu (B.Y.K.Y. Md. 82-2) | [8 empty] | U.M
20 | İtfaiye veya İnsanlı Uzak Merkezi Sisteme Haber verme Durumu (Md. 6.? / B.Y.K.Y. Md. 82 ) | [6 empty] | U
21 | Asansörlerin Yangın anında davranış durumu (B.Y.K.Y.Md.63) | [11 empty] | U.Y
22 | Yangın anında Asansör kuyuları ve Yangın merdiven boşlukları basınçlandırma sistemi durumu (B.Y.K.Y.Md. 80) | [11 empty] | U.Y
23 | Panel ve Yedek Güç / KGK Topraklaması Uygun mu? (Ek-2) | [6 empty] | U
24 | Acil Durum Anons Sistemi Durumu ? (B.Y.K.Y. Md. 81-7/ Bkz.Ek-1.2) | [6 empty] | U
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN GÖZLEM VE UYGUNSUZLUKLAR
1 | not 1
2 | not 2
3 | not 3
4 | not 4
GİDERİLEN UYGUNSUZLUKLAR
1 | not 11
2 | not 22
3 | not 33
ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONTROL UZMANI / LARI | not 44 | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | adı |  |  | adı soyaıd |  |  |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | ekipet |  |  | ekipet
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | mesleği |  |  | mesleği
İmza
F.780.01_Rev00 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. U = Uygun U.M = Uygunsuzluk Mevcut UY: Uygulama yok
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ PERİYODİK KONTROL RAPORU | [6 empty] | Doküman No |  |  | F.780.01
[11 empty] | Sayfa |  |  | 4 / 4
[11 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 10.10.2022
[11 empty] | Revizyon No |  |  | 00
[11 empty] | Rev. Tarihi |  |  | 30.11.-0001
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:04.03.2024 | [5 empty] | Rapor No:TK2123123
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER / SONUÇLAR
AÇIKLAMALAR VE NOTLAR
1 | “TS CEN / TS 54-14 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama, Tasarımı Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım Ve Bakım İçin Kılavuz Bilgiler” standardına uygun olarak ve eğitimli personel tarafından kontrolleri yapılmıştır.
2 | Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine ve ayrıca ilgili standartların ilgili maddelerine uygunluğa yönelik kontrol yapılır.
3 | Bu periyodik kontrol, yangın algılama ve uyarı sistemi projesinin doğruluğunu kapsamaz. Onaylı projeyi temel alır. Proje bulunmaması durumunda yapılan kontrol durum tespitine yöneliktir. Yapılan tespitler proje ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
4 | Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi durumlarında sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla Geçerlilik Süresi sona ermeden yeniden Periyodik Kontrol yapılmalıdır.
5 | EK-2 ile verilen R.720.01 raporda Topraklama sınır değerleri hesaplanarak Uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
6 | EK-3 ile verilen R.770.01 Ses Seviyesi Ölçümleri Standart md. 6.4'e göre Uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
7 | İşyeri hassas imalat (zone 1-6) ve Ar-Ge Lab. ortamı olduğundan dolayı alarm sistemi Siren testleri yapılamamıştır.
SONUÇ VE KANAAT :
İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve GüvenlikŞartları Yönetmeliğine göre yapılan periyodik kontrol /muayene ve testler sonucunda;
Yangın Algılama ile ilgili tesisatın kullanımını engelleyecek bir uygunsuzluk tespit edilmiş olup kullanımı uygun değildir.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONTROL UZMANI / LARI | [10 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | adı |  |  | adı soyaıd |  |  |  | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | ekipet |  |  | ekipet
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | mesleği |  |  | mesleği
İmza
F.780.01_Rev00 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. U = Uygun U.M = Uygunsuzluk Mevcut UY: Uygulama yok
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.