## page1
ElektroMekanik ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU
ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO FONKSİYON TEST RAPORU
Firma: | ERDEMİR T.A.Ş.
Ölçüm Yapılan Yer / Adres: |  |  | 2.SICAK HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MOTOR ODASI - NER BİNASI
Uzunkum Caddesi No: 7 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
2020-11-08
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:+90.262.528 6255 www.yildirimolcumdenetim.com

## page2
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI | Doküman No | R.700.01
|  | Sayfa | 1/4
|  | Yayın Tarihi | 22.05.2019
|  | Revizyon No | 01
|  | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
Ekli listeler ve muayene raporları bu dökümanın parçasıdır. |  | Sıcak Haddehane-2 Motor Odası için;
A- Elektrik Pano Gözle Muayene Raporu R.710.01 16 sayfa
B- Elektrik Pano Fonksiyon testleri Raporu-R.710.02 0 sayfa
C- Elektrik PanoTermal Kamera Test Raporu R.710.03 5 sayfa
D- Elektrik Tesis Topraklama / Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu R.720.01 -- sayfa
E-1. Elk. Ins.Test Cihazı Kalibrasyon Sertifikası 1 sayfa
E-2.Termal Kamera Kalibrasyon Sertifikası 1 sayfa
F-Yetki belgeleri 6 sayfa
Tarih: 08.11.2021
ELEKTRİK KONTROL UZMANI |  | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page3
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI |  |  |  |  | Doküman No |  | R.700.01
[6 empty] | Sayfa |  | 2/4
[6 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No |  | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı | ERDEMİR T.A.Ş. 2.SICAK HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  | Muayene Tarihi |  |  | 08.11.2021
Adresi | Uzunkum Caddesi No: 7 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK |  |  |  |  | Kontrol Numarası |  |  | TK2
Tel. & Fax. | 0372.329 25 00 |  |  |  |  | Muayene Geçerlilik Süresi |  |  | 1 Yıl - 08.11.2022
E-posta | ...@erdemir.com.tr |  |  |  |  | Rapor No. |  |  | TK-21-037-01-ET / 0811/01/EY
İlgili Kişi | Sn. Bülent ÜNLÜ
YAPININ
Sahibi | ERDEMİR T.A.Ş. 2.SICAK HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi | Uzunkum Caddesi No: 7 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
Sayaç Adeti / Abone No. | 1 / --
Yapıya ait Açıklamalar |  | Konut |  | Ticari |  | Endüstri |  |  | Diğer
Yapının Kurulu Gücü | ... kVA / kW
Elektrik Tesisatının takribi yaşı | 30 Yıl
Değişiklik ya da ilave yapıldığı görülüyor mu? |  | Evet |  | Hayır |  | Değişiklik görülüyorsa yaklaşık yaşı: -- Yıl
Son denetleme tarihi: | 1905-07-09 |  | Kontrola ait kayıtlar var mı? |  |  |  | Evet |  | Hayır
Muayene Nedeni |  | Periyodik Muayene |  |  | Düzeltme / Kontrol |  |  |  | Yeni Tesis
MUAYENENİN SINIRLARI VE KAPSAMI
Kapsamı | Elektrik Motor Odası Binası MCC panelleri
Sınırlamalar | Kanal ve borular içindeki kablolar, döşeme, tavan başlıklarındaki, bina/ depo bünyesindeki, toprak altındaki kablo ve borular gözlenmemiştir.
KONTROL METODU ve MEVZUAT | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Uluslararası standartlar: ISO IEC 60364-4 / ISO IEC 60364-6;İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Gelecek denetleme tarihi: | Bu tesisatın bundan sonraki denetlenmesinin 1 yıl‘dan önce yapılmasını tavsiye ederiz
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE NOTLAR:
Bazı panoların önünde eski izolasyon halısı vardır.Bazı panolarda yoktur.
not 2
not 3
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page4
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI | [5 empty] | Doküman No |  | R.700.01
[7 empty] | Sayfa |  | 3/4
[7 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[7 empty] | Revizyon No |  | 01
[7 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
MUAYENE (kutuları işaretleyin ve detayları giriniz)
BESLEME KARAKTERİSTİKLERİ VE TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ
Topraklama Sistemi |  | TT | TN-C |  |  |  | IT |  |  | Diğer
Faz iletkenlerin sayısı ve tipi | AC | 1 faz, 2 tel | 2 faz, 2 tel |  |  |  | 3 faz, 3 tel
| AC | 1 faz, 3 tel | 2 faz, 3 tel |  |  |  | 3 faz, 4 tel |  |  | Diğer( 5x)
| DC | 2 kutup | 3 kutup |  |  |  | Diğer
Besleme Kaynağı karakteristikleri | Nominal Gerilim, U/Uo (1) 400 / 125 V AC / DC | [5 empty] | Nominal frekans, f (1) 50,0 Hz
| Hata akım olasılığı,If (1) -- A | [5 empty] | Dış çevrim empedansı, ZE 0,16 Ω \n ( Not 1: araştırma yada ölçüm ile)
Faz dönüş yönü (1) 1,2,3
Ana Kesici karakteristikleri | Tip: TMŞ - 3 kutuplu |  |  |  | Nominal Akım: 1600 | [5 empty] | Nominal Gerilim: 400
| Yeri: MCC 23-24 | [5 empty] | Sigora akımı / ayar değeri: 1600
Artık akım anahtarı beyan akımı I∆N = -- mA, açma süresi --ms (I∆N ‘de)
Not / Açıklamalar | not açıklama
BELGEYE AİT TESİSAT ÖZELLİKLERİ
Temel Topraklama Direnci | İlave Topraklama Elektrodu Detayları (varsa)
0,05 Ω | Tip (örn. Çubuk(lar), şerit vs): O 20 mm çubuk |  |  |  |  | Yer: Bina dışı |  |  |  | Topraklama Direnci: -- Ω
Ana Koruyucu İletkenleri | Sistem Topraklama İletkeni:
|  | Galv | Şerit |  |  |  | Cu |  |  | Al
Malzeme: 240 mm2 mm Cu 240 mm2 mm2
Ana Eşpotansiyel İletkeni:
|  | PVC izo.bakır |  | Saf Bakır |  |  |  | Al
Malzeme: Cu 240 mm2 mm2
Koruyucu iletkenleri bağlantı |  | Gelen su borularına |  |  | Gaz Borularına |  |  |  |  | Yakıt borularına
|  | Çelik yapıya |  |  | Yıldırımlık korumasına |  |  |  |  | Dışarıdan Gelen diğer tesisatlara
Not / Açıklamalar:
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [6 empty] | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page5
|  |  | ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI |  |  | Doküman No |  | R.700.01
[6 empty] | Sayfa |  | 4/4
[6 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No |  | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
Rapor Tarihi: 2021-11-08 |  |  |  | Rapor No: TK-21-037-01-ET / 0811/01/EY
No | Genel | [6 empty] | Uygun |  | Kusurlu
1 | Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi? (TEST YAPILDI) | [6 empty] | -- |  | --
2 | Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır? | [6 empty] | N |  | --
3 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur? | [6 empty] | -- |  | --
4 | Not: Elektrik Tesis topraklama direnci ölçümleri Elektrik Bakım tarafından ölçülmüştür | [6 empty] | -- |  | --
YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA)
5 | item 5 | [6 empty] | -- |  | --
6 | item 6 | [6 empty] | -- |  | --
MEVCUT TESİSATA İLİŞKİN GÖZLEMLER VE TAVSİYELER
Ekli denetleme listeleri ve deney sonuçlarına, denetlemenin kapsam ve sınırlarına bağlı olarak
|  | Düzeltilecek bir işe ihtiyaç görülmemiştir |  |  | Aşağıdaki hususlar gözlenmiştir
DENETLEMENİN ÖZETİ
DenetlenenTesisatın genel durumu : |  |  |  |  | ZAYIF |  | ORTA |  | İYİ
Genel değerlendirme: Elektrik Tesisatları Yönetmeliğine göre |  |  |  |  | UYGUN/ Yeterli |  | UYGUNSUZLUK MEVCUT
İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre 08.11.2021 tarihinde yapılan periyodik muayeneler sonucunda;
Elektrik tesisatı ile ilgili ve elektrik tesisatının kullanımını engelleyecek bir uygunsuzluk tespit edilmemiş olup bir sonraki periyodik muayene tarihi olan 01.01.1970 ‘e kadar kullanımı uygundur.
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.